ПАСПОРТ

Компрессорно-конденсаторные станции

Belluna ККС P310(MR) … Belluna ККС P312(MR)

Важно:

- Ознакомьтесь с требованием по установке оборудования и заполните акт пуска в эксплуатацию!

- Гарантия при соблюдении условий.

Россия, Новосибирск, www.Belluna.ru

Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.В.01813/24 от 14.08.2024 до 11.08.2029

Ваши отзывы по работе изделия просим направлять по адресу:

630017, Новосибирская обл, Новосибирск г, Никитина, 100

Тел. +7 (383) 383-23-54 многоканальный

E-mail: Belluno@mail.ru

Сайт: www.belluna.ru

Оглавление

1.	ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ	3

1.1	Назначение изделия	3

1.2.	Технические данные	3

1.3.	Устройство и работа изделия	3

1.4.	Электрическая схема подключения холодильной машины	4

2.	ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ	4

2.1.	Комплектность поставки	4

2.2.	Свидетельство о приемке	4

2.3.	ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	4

3.	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	4

3.1.	Общие указания	4

3.2.	Меры безопасности	5

3.3.	Порядок работы	5

3.4.	Возможные неисправности и способы их устранения	5

3.5.	Правила хранения	5

3.6.	Транспортирование	5

3.7.	Рекомендации по удалению и утилизации отходов и защите окружающей среды.	6

4.	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	6

4.1.	Минимальный перечень работ по ТО оборудования:	6

5.	УСТАНОВКА СПЛИТ-СИСТЕМЫ	6

6.	АКТ ПУСКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	8

7.	НАСТРОЙКА КОНТРОЛЛЕРА	8

7.1.	Включение и выключение прибора.	8

7.2.	Настройка рабочей температуры компрессора.	8

8.	Сигналы тревоги (Аварии)	8

9.	Таблица диаметра медных труб и дозаправки в зависимости от длины трассы	9

Объединение устройств в сеть	11

ВВЕДЕНИЕ

«Паспорт» предназначен для ознакомления с устройством, правилами эксплуатации холодильного агрегата. Монтаж, пуско-наладочные работы и техническое обслуживание оборудования имеют право производить фирменные центры по техническому сервису оборудования, а также другие организации и предприятия, осуществляющие технический сервис оборудования по поручению производителя. ВНИМАНИЕ! Персонал, который будет эксплуатировать изделие, перед пуском изделия в работу обязан ознакомиться с настоящим Руководством по эксплуатации.

- ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

  - Назначение изделия

Холодильные системы Belluna ККС P___    __(MR), являются универсальными (низко-среднетемпературными) и предназначены для выносного холода в соответствующих холодильных камерах, витринах, горках и т.д.

Cистемы изготовлены в климатическом исполнении для работы в условиях окружающего воздуха: от -40°С до +45°С с зимним комплектом, щит управления от 0 до +30°С.

  - Технические данные

Основные технические характеристики машин представлены в табл.1.

Температура во внутреннем объеме, создаваемая машинами: от -22 до +22°С. Применяемый хладагент: r507a

  - Устройство и работа изделия

Холодильная система состоит из наружного блока (рис. 1), и щита управления (рис. 2), а также сигнальных боксов для обратной связи от потребителей

В щите управления находятся элементы управления и контроля:

А – Автомат питания - левый в щитке (10А – 16А).  Автомат должен быть всегда включен, т.к. в наружном блоке установлен тэн подогрева картера компрессора. Иначе в зимний период компрессор может не запуститься.

Б – Тумблер (клавиша) питания контроллера управления - в щитке (6А).

В – Контроллер

Запуск ККС производится по требованию от потребителей с помощью сигнальных боксов.

Рис.2

Рис. 1.

Таблица 1. Технические характеристики холодильной машины

| Наименование оборудования | Холодо- произво- дитель- ность при -25 и конденсации +45, Вт (80гц) | Холодо- произво- дитель- ность при -10 и конденсации +45, Вт (80гц) | Холодо- произво- дитель- ность при -0 и конденсации +45, Вт (80гц) | Номина-льный ток, А | Потреб- ляемая мощ- ность, Вт, | Уровень шума внешнего блока, Дб* | Система эл. пита- ния, (напряжение) | Размеры наруж. блока, мм | Вес внутр/наруж, кг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ККС P310MR | 4143 | 7694 | 11236 | 6 | 2200 | 65 | 380В | 946×810×410 | 61/77 |
| ККС P311MR | 4735 | 8793 | 12841 | 9 | 3000 | 65 | 380В | 940×340×1320 | 70/94 |
| ККС P312MR | 5820 | 10808 | 15784 | 11 | 3500 | 65 | 380В | 940×340×1320 | 70/97 |

Примечание:

- Расход электроэнергии и холодопроизводительность – при температуре окружающей среды +32°С, температура в камере -18°С.

- Рекомендуемый объем холодильной камеры выбран при температуре окружающей среды не выше +30°С.

- Масса заправки хладагента указывается в табличке технических данных, закрепленной на боковой стороне наружного блока. Наружный блок уже заправлен фреоном.

- Система эл. питания: 3/N/PE 380В 50Гц, отклонение +/- 15%. Зимний комплект: для эксплуатации холодильной машины на улице в зимнее время (при температуре до -40°С).

- Требования к камере:

  - Плотность загрузки продукции 250 кг./м3.

  - Температура загружаемого продукта не выше +25 °С (для среднетемпературной камеры), -5°С (для низкотемпературной камеры) суточный оборот - 10%.

  - V - объём камеры в м3, с толщиной пенополиуретановых (или пенополистерол) панелей (стены, пол, потолок, дверь) не менее 80 мм.

  - *- На расстояние от наружного блока не менее 3х метров.

ВНИМАНИЕ! Изготовитель оставляет за собой право вносить в холодильную машину изменения, не ухудшающие его работу, без дополнительного уведомления потребителя.

  - Электрическая схема подключения холодильной машины

См. электросхему для ККС P310(MR) – P312(MR) на отдельных листах.

- ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

  - Комплектность поставки

В комплект поставки входит:

- Руководство по эксплуатации – 1 шт.

- Наружный блок –  1 шт.

- Щит управления –  1 шт.

- Сигнальный бокс –  5шт.

  - Свидетельство о приемке

Холодильная система Belluna ККС P________MR

Изделие проверено и признано годным для эксплуатации__________/________________

Дата изготовления «_____» _______________     20_____г.	  Подпись

  - ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие холодильного оборудования требований технических условий.

Гарантийный срок эксплуатации холодильной сплит системы – 24 месяцев со дня продажи (договор купли продажи, кассовый чек или товарная накладная).

Гарантийный срок хранения холодильной машины – 6 месяцев со дня изготовления.

Полный средний срок службы изделия при соблюдении правил установки и эксплуатации, не менее - 7 лет.

Гарантия действительна при наличии следующих документов:

- Руководства по эксплуатации (паспорт).

- Гарантийный талон.

- Заполненный Акт пуска в эксплуатацию в паспорте или в гарантийном талоне.

- Договора на техническое обслуживание со специализированной организацией.

- Техническое обслуживание 1 раз в 3 месяца.

- Договор купли продажи, товарная накладная или кассовый чек

Гарантийные обязательства не предоставляются, если:

- Не были полностью выполнены все правила транспортировки, хранения, монтажа (установки), пуска в эксплуатацию, технического обслуживания, указанные в паспорте.

- Напряжение в сети не соответствует требованиям.

- Пуско-наладочные работы, регламентированное техническое обслуживание холодильного оборудования выполнено организацией, не имеющей соответствующего разрешения на выполнение этих работ.

- Не проводилось техническое обслуживание более 3х месяцев.

- Изделие было подвергнуто конструкторским изменениям без письменного согласования изготовителя.

- Утечки хладагента по ниппелю, заглушкам, вальцовкам не являются гарантийным случаем.

- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

  - Общие указания

В инструкции по эксплуатации излагаются сведения, необходимые для правильной эксплуатации и технического обслуживания машины в период ее прямого использования.

Внимание! Холодильная сплит система должна использоваться в составе соответствующей теплоизолирующей холодильной камеры, для хранения предварительно охлажденных пищевых продуктов. В случае использования по другому назначению (термообработка продуктов, установка на камеру объемом, отличным от рекомендуемого, и т.д.) необходимо проконсультироваться с производителем.

  - Меры безопасности

По способу защиты человека от поражения электрическим током изделие относиться к 1 классу защиты. Степень защиты оборудования, обеспечиваемая оболочками, IP20. Если появятся какие-либо признаки ненормальной работы холодильной машины или обнаружатся неисправности в электрической части (нарушение изоляции проводов, обрыв заземляющего провода и др.), эксплуатирующему персоналу следует немедленно отключить машину и вызвать механика.

  - Порядок работы

Включить автоматические выключатели на щитке управления, загорится температура компрессора на дисплее электронного регулятора температуры.

  - Возможные неисправности и способы их устранения

При возникновении неисправностей необходимо вызвать механика для их устранения. Возможные неисправности и способы их устранения представлены в табл.3

Таблица 3

| Вид неисправности, внешнее проявление | Вероятная причина | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. Холодильная ККС не работает. | Нет электропитания на клеммах. | Проверить состояние эл. Кабеля. Проверить все эл. соединения в наружном, внутреннем блоках и щите управления. |
| 2. Холодильная машина работает долго или непрерывно. В охлаждаемом объеме (далее, камера) не поддерживается устойчиво заданная температура, не набирает температуру. | 1) Потребитель покрыт толстым слоем льда (снежная шуба). 2) Нарушена герметичность камеры. 3) Утечка фреона. | 1) Провести оттайку испарителя. Настроить автоматическую оттайку. 2) Проверить уплотнения и стыки камеры. 3) Устранить утечку и дозаправить фреоном. |
| 3. Высокая температура компрессора t3, более +98°С, происходит отключение оборудования по аварии. | 1) Нет питания на регулятор скорости вращения двигателя вентилятора (РДК) или он вышел из строя. 2) Вышел из строя контактор (пускатель) мотора вентилятора. 3) Грязный конденсатор. 4) Утечка фреона, мало фреона (длинная трасса). 5) ТРВ мало пропускает хладгента | 1) Устранить разрыв питания или заменить регулятор скорости. 2) Заменить контактор на аналогичный. 3) Мойка аппаратом высокого давления теплообменника наружного блока. 4) Поиск и устранение утечки. Дозаправка фреоном. Регулировка ТРВ |
| 4. Оборудование работает, но на контроллере горит авария. | Посмотреть код аварии. | Предпринять меры в зависимости от кода ошибки. |

  - Правила хранения

Оборудование должно храниться в климатических факторах по группе 3 ГОСТ 15150 и температуре не ниже минус 40 °С.

  - Транспортирование

Упакованное холодильное оборудование допускается транспортировать всеми видами транспорта, за исключением воздушного.

При транспортировании должны быть обеспечены:

- защита транспортной тары от механических повреждений;

- устойчивое положение упакованного изделия.

  - Рекомендации по удалению и утилизации отходов и защите окружающей среды.

Необходимо учитывать и соблюдать местные предписания по охране окружающей среды. Опасные для вод вещества не должны попасть в водоемы, в почву, в канализацию. Решите, пожалуйста, своевременно вопрос по сбору и утилизации без ущерба для окружающей среды (грунтовых вод и почвы) отработанных отходов. Утилизация должна производиться в соответствии с местными действующими нормами утилизации.

При подготовке и отправке холодильной машины на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части машины по материалам, из которых они изготовлены.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для холодильной ККС установлено регламентированное техническое обслуживание.

Регламентированное техническое обслуживание осуществляется по годовому графику, который разрабатывается центром, производящим технический сервис, до начала планируемого года.

Регламентированное техническое обслуживание предусматривает выполнение комплекса работ с периодичностью не реже 1 раз в 3 месяца независимо от технического состояния холодильного оборудования с момента начала ее эксплуатации. Для сохранения гарантии, требуется проводить ТО (техническое обслуживание) не реже 1 раз в 3 месяца.

  - Минимальный перечень работ по ТО оборудования:

(Значение или галочка)

- Чистка (мойка) теплообменника наружного блока _________

- Проверка электрических соединений, подтяжка контактов__________

- Проверка вращения вентиляторов конденсатора______

- Рабочие давление всасывания и температуры после 15 минут беспрерывной работы оборудования: t1______°С, t2______°С, t3______°С. Давление всасывания _________бар. Рабочая температура компрессора (после 15мин) должна находится в диапазоне от +50°С до +75°С.

- Проверка герметичности и дозаправка фреоном при утечке _______гр.

- Проверка корректности показаний датчиков температуры_______

- Проверка тэна подогрева картера компрессора_______

- Название организации ________________________ Дата____________

- Подпись ______________________/______________________/

мп

- УСТАНОВКА СПЛИТ-СИСТЕМЫ

- Смонтировать наружный и ЩИТ. Требования к расстояниям до преград, при установки наружного блока, указаны на картинке пункт №13. Щит управления должен быть смонтирован в помещении с круглогодичной температурой от 0 до +30 градусов. Расстояние от щита до ККС (наружного блока) не должна превышать 30 метров для экранированного силового кабеля (рекомендуется если обычный кабель создает помехи для другого оборудования) и 45 метров для обычного силового кабеля.

- Наружный блок должен быть установлен в теплом помещении или на улице при температуре окружающего воздуха от -40 до +45°С с зимним комплектом. Не допускается установка вблизи отопительных приборов на расстоянии менее 1,5 м.

- Выполнить технологическое отверстие для медных труб и межблочных кабелей.

- Пробросить и подключить: медную трассу, межблочные, электрические и сигнальные кабеля от щита управления к внутреннему и наружному блокам. Толщина теплоизоляция для среднетемпературных систем - для жидкостной не менее 6мм и газовой трубы требуется не менее 13мм; для низкотемпературных систем – жидкостная не менее 6мм, газовая не менее 19мм.

- Впаять на жидкостную линию смотровое окно для корректной заправки или дозаправки фреоном!

- Опрессовать азотом трассу с потребителями (не менее 1 часа, рекомендуется на 24 часа), с целью проверки на герметичность. Не допускается опрессовывать коммерческие испарители или гидромодуль давлением более 30 бар, так как это может повредить теплообменник, что приведет к его разгерметизации. Проверить обмыливанием вальцовочных соединения на наличие утечек. При отсутствии утечек, спустить азот и поставить на вакуумацию. Отвакуумировав по маноменту до -0,99 бар продолжить еще вакуумировать не менее 25 минут. Открыть краны, выпустить фреон из наружного блока в систему, затянуть заглушки на кранах. Сразу повторно проверить обмыливанием на утечку фреона по вальцовкам, заглушкам на кранах и по заглушке ниппеля. Утечки хладагента по ниппелю и заглушкам на кранах не являются гарантийным случаем.

- ВАЖНО! Не допускается частичное открытие / закрытие сервисных кранов.

- ВАЖНО! После открытия / закрытия сервисных кранов следует плотно затянуть герметизирующие крышки, т.к. сальник и ниппель на сервисном кране допускает не герметичность, данная особенность не является не исправностью. При отрицательной температуре на улице, рекомендуется подогреть краны перед их открытием феном, во избежание повреждения сальника и появления утечки по сальнику крана.

- Пуско-наладка, настроить температуру на потребителях и оттайку, дождаться, когда они наберут заданную температуру и отключатся, а после повышения температуры снова запустится ККС. Проверить рабочую температуру компрессора.

- Рабочая температура компрессора замеряется после 15 минут беспрерывной работы оборудования! Она должна находится в диапазоне от +50°С до +85°С. Если температура ниже +50°С – подливает компрессор жидким хладагентом (возможен гидроудар), требуется призакрыть ТРВ на потребителях. Температура выше +85°– не хватает хладагента для охлаждения компрессора (проверить наличие газа в смотровом окне) или нужно приоткрыть ТРВ, также возможно не работает вентилятор наружного блока. Требуется добавить фреон (если в смотровом окне пузыри). Также требуется добавить масло РОЕ46, РОЕ55 из расчета 150гр на 1кг при необходимости дозаправка фреоном. Правила и нормы заправки указаны в паспорте установки.

- При первом запуске срабатывает 1 минутная задержка включения компрессора! Также 1 минутная пауза между пусками запрограммирована в контроллере для защиты компрессора от клина и выхода его из строя.

- Заполнить Акт пуска в эксплуатацию на обратной стороне гарантийного талона.

- Требования к расстояниям до преград

- АКТ ПУСКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

- Модель оборудования __________. Серийные номера: наружный блок ____________.

- Место установка наружного блока на: Улице / Помещении (подчеркнуть).

- Расстояние от стены _____________см.

- Длина магистрали _______метров. Диаметры магистрали ________/_________. Толщина теплоизоляции жидкостной трубы _______мм, газовой трубы ________мм.

- Давление опрессовки азотом магистрали и потребителей вначале__________ бар. Время удержания _________часов. В конце ______бар.

- Напряжение в сети 220В: Межфазное напряжение для 380В: L1/L2___________В, L2/L3__________В, L3/L1__________В.

- Температура датчиков и давление всасывания перед пуском оборудования: t1_______°С, t2_______°С, t3_______°С. Давление всасывания _________бар.

- Температура датчиков и рабочее давление всасывания после 15 минут работы оборудования: t1__________°С, t2__________°С, t3__________°С. Давление всасывания _________бар.

- Количество дозаправки (при необходимости): фреон _________грамм.  Наименование масла ______________. Кол-во масла _________грамм.

- Уставка ____°С потребителей. Уставка кипения ________бар. Оттайка потребителей каждые _______час.

Дата ввода в эксплуатацию______________________ Название организации __________________________________

Подпись специалиста_________________/______________

мп

- НАСТРОЙКА КОНТРОЛЛЕРА

  - Включение и выключение прибора.

Нажатие и удержание кнопки on/off – включение или отключение контроллера

Отображение температуры, t1 (Pb1), t2 (Pb2), t3 (Pb3). (NTC 10кОм В3435)

Для просмотра температуры датчиков на экране необходимо нажать кнопку «Вверх»  - t2, кнопку «Вниз» - t3. Для отображения t1 нажмите кнопку «ESC».

t1 – Температура Компрессор.

t2 – Температура Конденсации.

t3 – Температура Жидкостная.

  - Настройка рабочей температуры компрессора.

Для просмотра заданной рабочей температуры нажмите Set – один раз (заходим в «быстрое меню»), появится параметр «tp» (уставка), еще раз нажимает «Set» и заходим в параметр. Для изменения этого параметра используйте  и . Для записи нажмите «set» после чего на 3 секунды высветится надпись: «ЗПС» (записано).

Внимание! Изменение глубоких настроек может привести к выходу оборудования из строя! Доверяйте их изменения только профессионалам!

- Сигналы тревоги (Аварии)

Аварии:
А1 – нет хладагента. Не используется.

Er2 – компрессор непрерывно работает дольше, чем указано в ALC;

Er3 – обрыв в цепи датчика  (t1);

Er4 – замыкание в цепи датчика (t1);

Er5 – обрыв в цепи датчика (t2);

Er6 – замыкание в цепи датчика (t2);

Er7 – обрыв в цепи датчика (t3); Низкое давление на всасывающей магистрали или высокое давление конденсации.

Er8 – замыкание в цепи датчика (t3);

E2H – высокая температура t2 (конденсация); Грязный конденсатор, не работает вентилятор.

E2L – низкая температура t2;

E3H – высокая температура t3. Грязный конденсатор, не работает вентилятор, мало фреона, приоткрыть ТРВ.

E3L – низкая температура t3. Низкая температура компрессора, проверить тэн подогрева картера.

t3A – высокая температура t3 при работе компрессора.

ErH – ошибка работы нагревателя (при работе «нагреватель») – не нагрел за определенное время (НFd);

ErC – ошибка работы охлаждения – не охладил на определенное время (rFd);

bLC – сработала защита компрессора. Если ошибка ErC зафиксирована несколько раз подряд, то работа компрессора блокируется до перезапуска блока и устанавливается код bLC.

EdF – не удалось запустить разморозку.

Edt – разморозка завершилась по времени, а не по температуре.

di – Активен цифровой вход.

« - - - , t1 , t2 , t3 » – Авария 380В с отключением всех реле на контроллере. (цифровой вход d1)

Если датчик не используется, то блок не проверяет наличие неисправностей по этому датчику. Ошибки датчиков сбрасываются автоматически после устранения неисправности. Авария bLC и А1 не сбрасывается до перезапуска блока. Для сброса остальных ошибок нажмите .

- Таблица диаметра медных труб и дозаправки в зависимости от длины трассы

| Модель | Максимальная длина медного трубопровода | Заправлено хладагентом R507 | Диаметр труб жидкость, дюйм | Диаметр труб газ, дюйм | Дозаправка фреоном r507a, на каждый метр. Смотреть по смотровому окну. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Магистральный медный трубопровод |  |  |
| ККС P310(MR) | 45м | 2,7 кг | 3/8 (9,52 мм) | 3/4(19,05мм) | 45гр/м |
| ККС P311(MR) | 50м | 3,2 кг | 3/8 (9,52 мм) | 7/8 (22,2мм) | 50гр/м |
| ККС P312(MR) | 60м | 3,3 кг | 3/8 (9,52 мм) | 7/8 (22,2мм) | 50гр/м |

Максимальный перепад не более 7 метров. В случае, если из-за длины трассы требуется дозаправить более 300 гр. фреона, то необходимо добавить синтетическое масло POE 32, POE 46 или POE55 из расчета 150гр/кг.

Реле напряжения 380В, модель - TOMZN TOMPD-8S

Установлено внутри наружного блока. Данное реле нужно для защиты по напряжению 380В, по перекосу, чередованию фаз, высокому или низкому напряжению. На дисплее контролера авария по реле напряжения видна как попеременное отображение данных символов « - - - , t1 , t2 , t3 ». Чтобы посмотреть какая конкретно сработал защита, например, по чередованию фаз, требуется снять переднюю крышку наружного блока и на дисплее данного реле будет гореть SEQ. Значит надо изменить чередование фаз, например, поменять местами L1 и L2.

Обозначения: OV  - высокое напряжение. UV – низкое напряжение. UB – перекос фаз или SEQ – неправильное чередование фаз. Fails – Отсутствует одна из фаз.

Нажмите и удержите кнопку R/S на 3 секунды для входа в режим настройки. Для перехода к следующему параметру нажмите кнопку R/S. Чтобы регулировать значения параметров, нажмите «-» или «+». В конце появляется слово END, снова нажмите R/S, данные настройки будут сохранены.

| Шаг настройки | Предмет настройки | Код параметра | Заводское значение | Требуется установить значение | Диапазон настройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 OV | Значения защиты по высокому напряжению (OV) | 01 | 437В | 437В (максимум) | 390 – 490 |
| 2 OV | Задержка (задержки) включения после сброса по высокому напр. | 02 | 5сек | 5 сек | 0,1 – 25 |
| 3 UV | Значения защиты по низкому напряжению (UV) | 03 | 323В | 323В (минимум) | 300 – 370 |
| 4 UV | Значение (задержки) сброса по низкому напряжению | 04 | 5сек | 5 сек | 0,1 – 25 |
| 5 UB | Допустимый % перекоса фаз (UB) | 05 | 10 % | 15% | 5 - 29 |
| 6 UB | Значение (задержки) сброса по перекосу фаз | 06 | 5сек | 5 сек | 1 – 25 |
| 7 SEQ | Включение защиты последовательности фаз (SEQ) | 07 | ON | ON | ON/OFF |
| 8 | Сброс аварий (автоматический AU/ручной HA) | 08 | AU | AU | AU/HA |
| 9 | Запись аварий | 09 | 1 | 1 | 1,2,3 |
| 10 | Запомнить и выйти | 10 | ….. | ….. | ….. |

Контроллер Belluna ADVANCE F-073D2 для ККС P310(MR) – P316(MR)

Максимальные размеры корпуса	76×35×72 мм

Размеры отверстия для встраивания

устройства в изделие	72×29 мм

Напряжение питания, частота…	220(± 15 %)В, 50(± 3 %)Гц

Потребляемая мощность устройства, не более	2,5 Вт

Ток нагрузки на контакты: реле 1, не более	16A

реле 2, не более	7A

реле 3, не более	7A

Дополнительные функции кнопок:

Для активации дополнительной функции кнопки нажмите и удерживайте:

(Esc) —Включение / Выключение устройства – удержание не менее 4 сек; Нажатие – выход (из меню или папки или параметра)

(Вверх) – параметр btU – нажатие; Удержание кнопки вверх не менее 5 сек - Принудительный запуск / остановка разморозки;

(Вниз) — параметр btd – нажатие;

Set – Вход (в меню, программу функций, параметров, запись) - нажатие.

Объединение устройств в сеть

Блок, настроенный как Ведущий (см. Ldr), может по сети передавать команды Ведомым блокам на управление разморозкой и освещением.

Каждый блок в сети должен иметь уникальный адрес (dEA) и одинаковые настройки связи (brt).

Параметр CCF, при установке CCF = 1, разрешает редактирование других параметров (кроме группы параметров связи) через сеть.

Чтобы была доступна возможность выполнения команд от Ведущего, на Ведомом блоке нужно установить ECd = 1.

- Отправка команды запуска разморозки происходит в момент, когда на Ведущем блоке запустилась разморозка:

- по истечение интервала между разморозками;

- запуск разморозки вручную. При отмене разморозки вручную, команда отмены отправляется также и ведомым блокам.

Разморозка может выполняться в синхронном режиме (SdE). В этом режиме ведущий блок посылает команду начала разморозки всем блокам сети. Синхронная разморозка завершается, когда все блоки сети завершили разморозку, или время в режиме превысило значение параметра Sdt. Рекомендуется устанавливать параметры SdE и Sdt одинаково на всех блоках сети.

Команды управления освещением отправляются при активации контакта (открытии/закрытии) двери.

Просмотр и изменение рабочей температуры (tP)

Для просмотра заданной рабочей температуры на охлаждение (уставки) нажмите Set – один раз (заходим в «быстрое меню»), появится параметр «tp»(уставка), еще раз нажимает

Set и заходим в параметр. Для изменения этого параметра используйте  и . Для записи нажмите set после чего на 3 секунды высветится надпись: «ЗПС».

Для просмотра заданной рабочей температуры на нагрев (уставки) нажмите   – один раз (быстрое меню) (см. рис. 3). Далее нажмите стрелку Вниз  - 1 раз, на индикаторе (дисплее) отобразится символ «Htt»(уставка нагрева). Для изменения этого параметра используйте  и . Для сохранения нажмите «set». Данный параметр активен если в настройках r2C (или r3C) = 4 или 6.

Для входа в глубокие настройки требуется нажать set, появится tP, далее нажать стрелку «вверх» появится папка основных настроек «FP» нажать set и ввести пароль 32 (для папки служебных функций «FC» и папки дополнительных функций «FA» пароль - 23) и подтвердить set. Кнопками вверх или вниз листать папки, подпапки, параметры и изменять настройки. При изменения настроек в параметре нажмите set для его сохранения.

При изменении параметров d1C (режим работы цифрового входа), CFd (Режим работы реле1), r2C (Функция второго реле), r3C (Функция третьего реле), r3P (Инверсия третьего реле), t2 (наличие датчика), t3 (наличие датчика) требуется перезагрузить контроллер, чтобы изменения начали действовать.

В быстром меню при активации всех функций могут отображаться кроме tp(уставка), FP, FC, FA. Htt и ASt (если активно)

tp = -50,0

«FP» - Главная папка основных настроек, пароль для входа 32.

diF - Дифференциал: 0,1/99,9 (2,0)

dF1 – Папка настройки разморозки (оттайки)

dit – интервал между обязательными разморозками: 0/240 (0 – отключена любая разморозка)

dt1 – единица измерения времени между разморозками: 0(час), 1(минут)

dEt – максимальная длительность разморозки: 0/120 мин (0мин)

dSt – температура окончания разморозки по датчику t2 (испарителя): -50,0/+115,0 (-50,0)

dS2 – температура окончания разморозки по датчику t3: OFF / -50,0/+115,0 (OFF)

dEr – авария разморозки (оттайки): 0 (отключена) / 1 (отображать ошибку запуска разморозки. Сброс ошибки только вручную) / 2 (отображать ошибку запуска разморозки. Сброс ошибки вручную или автоматически, если следующий запуск прошёл успешно) / 3 (Отображать аварию Edt, если разморозка завершилась по времени, а не по температуре).

dtY – Тип оттайки: 0 (тэном) / 1 (горячим газом) / 2 (пассивная разморозка – отключены все реле). Для включения вентилятора в этом режиме установите параметр FdE=2 в папке доп. функций «FA».

AdF – Доп. папка адаптивная разморозки по обмерзанию.

AdC – Режим адаптивной разморозки: 0 (отключена) / 1 (по абсолютной температуре t2 или по разнице, что наступит первым) / 2 (только по разнице температур t2) / 3 (только по абсолютной температуре по датчику t2 или t3 или по обоим сразу что наступит первым)

Ait – Минимальное время между сигналами адаптивной разморозки: 0/250 мин (4мин)

ASt – Абсолютная температура входа в оттайку по датчику t2: OFF / -50,0/+115,0 (-11)

Att – Абсолютная температура входа в оттайку по датчику t3: OFF / -50,0°С /+115,0°С

ASd – Дельта по разнице температур для запуска адаптивной разморозки: 0,0/20,0 (2,5) 
(В момент отключения компрессора для первого после разморозки цикла охлаждения (или первого запуска) запоминается температура на испарителе. Если во время работы блока температура на испарителе стала ниже запомненной температуры на величину ASd, то запускается разморозка)

ACd – Задержка включения адаптивной разморозки в минутах: 0/240 (2мин)

СА1 – Калибровка датчика Pb: -10/+10°С (0,0)

СА2 – Калибровка датчика Pb: -10/+10°С (0,0)

СА3 – Калибровка датчика Pb: -10/+10°С (0,0)

ALr – Папка аварий

А1 – Разница (дельта) между датчиками t1 – t2: OFF / 0,0/+20,0°С (OFF) (после включения компрессора, если дельта меньше заданного значения, то срабатывает авария А1 с отключением компрессора. Сброс ручной – перезагрузка контроллера.)

А2 – Задержка срабатывания аварии А1 в минутах: 0/240 (10 мин)
А3 – Автоматический сброс аварии А1 через, минут: 0 (автоматический сброс отключен) / 1 / 240 (20)

t1C – Папка датчика t1.

t1H – Верхняя граница t1: OFF / -50,0°С / +115,0°С (+99,0)

t1L – Нижняя граница t1: OFF / -50,0°С / +115,0°С (-20,0)

d1H – Дифференциал по верхней границе (остынет на): 0,1°С /90,0°С (20,0)

d1L – Дифференциал по нижней границе (нагреется на): 0,1°С /90,0°С3 (4,0)

t1r – Действия если температура вышла за границы: 0 (отключено) / 1 (остановка охлаждения (компрессора) по t1L или t1H) / 2 (отображение ошибок E1H и E1L) / 3 (остановка реле1 (компрессора) по t1L или t1H и отображение ошибок E1H и E1L) / 4 (Выключение всех реле по t1L или t1H и отображение ошибок E1H и E1L) / 5 (остановка реле2 по t_L или t_H и отображение ошибок E_H и E_L) / 6 (остановка реле3 по t_L или t_H и отображение ошибок E_H и E_L).

t1d – Задержка фиксации выхода за границы в минутах. (Если установлено 0, то задержка 10 сек): 0/255

t1t – Максимально время действия t1r: 0(выключено) / 1 / 99мин

t2C – Папка датчика t2.

t2 – наличие датчика t2: 0 (нет) / 1 (есть)

t2H – Верхняя граница t2: OFF / -50,0°С / +115,0°С (+60,0)

t2L – Нижняя граница t2: OFF / -50,0°С / +115,0°С (-45,0)

d2H – Дифференциал по верхней границе (остынет на): 0,1°С /90,0°С (18,0)

d2L – Дифференциал по нижней границе (нагреется на): 0,1°С /90,0°С3 (5,0)

t2r – Действия если температура вышла за границы: 0 (отключено) / 1 (остановка охлаждения (компрессора) по t2L или t2H) / 2 (отображение ошибок E2H и E2L) / 3 (остановка охлаждения (реле1) по t2L или t2H и отображение ошибок E2H и E2L) / 4 (Выключение всех реле по t2L или t2H и отображение ошибок E2H и E2L).

t2d – Задержка фиксации выхода за границы в минутах. (Если установлено 0, то задержка 10 сек): 0/255

t2t – Максимально время действия t2r: 0(выключено) / 1 / 99мин

t3C – Папка датчика t3.

t3 – наличие датчика t3: 0 (нет) / 1 (есть)

t3H – Верхняя граница t3: OFF / -50,0°С / +115,0°С (+58,0)

t3L – Нижняя граница t3: OFF / -50,0°С / +115,0°С (-42,0)

d3H – Дифференциал по верхней границе (остынет на): 0,1°С /90,0°С (18,0)

d3L – Дифференциал по нижней границе (нагреется на): 0,1°С /90,0°С3 (3,0)

t3r – Действия если температура вышла за границы: 0 (отключено) / 1 (остановка охлаждения (компрессора) по t3L или t3H) / 2 (отображение ошибок E3H и E3L) / 3 (остановка охлаждения (реле1) по t3L или t3H и отображение ошибок E3H и E3L) / 4 (Выключение всех реле по t3L или t3H и отображение ошибок E3H и E3L).

t3d – Задержка фиксации выхода за границы в минутах. (Если установлено 0, то задержка 10 сек): 0/255

t3t – Максимально время действия t3r: 0(выключено) / 1 / 99мин

t3a – Верхняя граница температуры t3 при включенном компрессоре и отображение аварии t3A на дисплее попеременно с температурой по датчику t1, без включения зуммера. Не влияет на работу компрессора: OFF / -50,0°С / +115,0°С (+50,0)

t3E – Задержка фиксации выхода за границы по t3A. Если установлено 0, то задержка принимается 10 сек: 0/255

L1A – Требовать пароль для входа в настройки папки FP: 0(нет) / 1(да)

di – Подпапка настройка цифрового входа

d1C – режим работы цифрового входа d1: 0(не используется) / 1(дверь) / 2(сервисный режим с отключением всех реле) / 3 (Отключение реле 1) / 4 (отключение реле 2) / 5 (отключение реле 3) / 6 (включение разморозки)

d1P – активация цифрового входа если контакт: 0(замкнут) / 1(разомкнут)

dtt – Задержка активации по цифровому входу в секундах: 0/250 (5 сек) (время откачки хладагента)

d1t – Задержка включения звукового сигнала по цифровому входу в минутах: 0 / 254 / 255(выключен звуковой сигнал) (255)

inF – Подпапка информации об устройстве

t1 – Температура по первому датчику
t2 – Температура по второму датчику

t3 – Температура по третьему датчику

UPt – Время с момента запуска устройства
SCS – Контрольная сумма настроек в энергонезависимой памяти

rEL – Версия ПО

«FС» - Главная папка служебных настроек, пароль для входа 23.

Cit – минимальное время работы компрессора в минутах: 0/255

ALC – максимальное время работы компрессора в часах (не влияет на работу компрессора, служит для отображения аварии Er2): 1/254 / 255(отключено)

dOF – Минимальная пауза между включения компрессора в минутах: 0/60 (3)

dOn – Задержка пуска компрессора после включения в сеть в минутах: 0/30 (1)

dOt – Минимальная пауза между включения реле2 в секундах: 0/254 (9)

dOP – Минимальная пауза между включения реле3 в секундах: 0/254 (9)

dSA – Задержка включения компрессора пока температура по датчику испарителя t2 не станет выше заданной температуры. (Во время работы компрессора данный параметр неактивен): OFF / -50,0°С / +115,0°С

dA2 – Задержка включения компрессора пока температура по датчику испарителя t3 не станет выше заданной температуры. (Во время работы компрессора данный параметр неактивен): OFF / -50,0°С / +115,0°С

dF2 – Папка разморозки (оттайки) второй уровень

Cod – Время стекания капель в минутах: 0/30 (0)

Fdd – Задержка включения вентилятора испарителя после разморозки, времени стекания капель и включения компрессора в минутах: 0/30 (0)

dt – Интервал между отключением компрессора и включением ТЭНа в режиме разморозки в минутах: 0/30

dtE – окончание разморозки: 0(по времени) / 1(по температуре (t2 или t3) или времени, что наступит первым)

HSE – Максимальное значение уставки: -50,0°С / +115,0°С (-30,0)

LSE – Минимальное значение уставки: -50,0°С / +115,0°С (-50,0)

CFd – Режим работы реле1: 0(охлаждение) / 1(нагрев) / 2(цикличный режим)

CFt – единица измерения времени в циклическом режиме: 0(минуты) / 1(часы)

CFr – Время включенного реле1 в цикличном режиме: 0/254
CFo – Время выключенного реле1 в цикличном режиме: 0/254

SoE – Звук при аварии: 0(отключен) / 1(при наличии ошибок повторение звукового сигнала с интервалом в 10 сек) / 2 (при наличии ошибок повторение звукового сигнала с интервалом в один час)

SoL – Громкость зуммера: 1/8 (3)

btU – Доп. Функция кнопки «вверх»: 0(неиспользуется) / 1(вкл/выкл свет) / 2(вкл/выкл режим энергосбережения) / 3(отображение датчика t2 в течении 5 минут) / 4(отображение датчика t3 в течении 5 минут)

btd – Доп. Функция кнопки «вверх»: 0(неиспользуется) / 1(вкл/выкл свет) / 2(вкл/выкл режим энергосбережения) / 3(отображение датчика t2 в течении 5 минут) / 4(отображение датчика t3 в течении 5 минут)

ALS – Температура тревоги сдвигается вместе с уставкой: 0(нет) / 1(да)

Snt – Тип температурных датчиков: 0(2к2) / 1(10к) / 2(резерв) / 3(10К b3435)

Pnt – Отображения температуры с десятыми: 0(нет) / 1(да)

L2A – Требовать пароль для входа в настройки «FC» и «FA»: 0(нет) / 1(да)

Ont – Время работы компрессора при неисправном датчике t1 в секундах: 0 / 255 (3)

Onb – Время работы компрессора при неисправном датчике t2 в секундах: 0 / 254 / 255 отключено (3)

OnC – Время работы компрессора при неисправном датчике t3 в секундах: 0 / 254 255 отключено (10)
OFt – Время простоя компрессора при неисправных датчиках в минутах: 0 / 254 (255 навсегда)

buS – Подпапка настройка связи Modbus

dEA – Адрес устройства в сети. Нельзя менять по Modbus: 1 / 247

brt – Скорость сети. Нельзя менять по Modbus: 0(9600bps - 8E1) / 1(115200bps – 8E1) / 2(38400 - 8E1) / 3(19200 - 8E1) / 4(9600 - 8N1) / 5(115200 - 8N1)

CCF – Разрешено менять настройки устройства по сети (Нельзя менять по Modbus): 0(нет) / 1(да)

ECd – Разрешено выполнять команды от ведущего устройства в сети: 0(нет) / 1(да)

Ldr – Режим работы устройства в сети: 0(ведомый) / 1(ведущий)

SdE – Синхронная разморозка: 0(нет) / 1(да)

Sdt – Максимальная продолжительность синхронной разморозки: 0(авария – нельзя ставить) / 1 /250 (30). Необходимо на ведомых контроллерах ставить значение больше или равное, чем на ведущем. Максимальное время оттайки определяется ведущим контроллером, если он завершит оттайку по данному параметру, то все контроллеры принудительно выйдут из оттайки. (это защитный параметр)

bAC – Код доступа для изменения настроек по сети. Нельзя менять по Modbus: 0(код доступа не требуется)/ 1 /255

FCA – не используется.

«FA» - Главная папка доп настроек, пароль для входа 23.

r2C – Функция второго реле: dF(тэн) / FAn(вентилятор на испарителе) / Lt(свет) / AL(аварийная сигнализация по температуре t1) / Ht(обогреватель в режиме «климат-контроль») / EP2 (разморозка второго испарителя / Htd(обогреватель в режиме «климат-контроль» и Тэн в режиме разморозка)

r2P – Инверсия 2го реле: 0 (нет) / 1 (да)

r3C – Функция третьего реле: dF(тэн) / FAn(вентилятор на испарителе) / Lt(свет) / AL(аварийная сигнализация по температуре t1) / Ht(обогреватель в режиме «климат-контроль») / EP2 (разморозка второго испарителя / Htd(обогреватель в режиме «климат-контроль» и Тэн в режиме разморозка)

r3P – Инверсия третьего реле: 0(нет) / 1(да)

FcF – Режим работы вентилятора: 0(по времени) / 1(по температуре t2) / 2(работает по температуре t2 и параметру FSt, когда компрессор включен. И работает по t2 и параметру FSS, когда компрессор выключен) / 3(всегда работает)

FSt – температура включения вентилятора по температуре ниже t2 при включенном компрессоре (вентилятор включится если температура станет ниже заданного значения и выключится если привесит значение плюс параметр FSd): -50,0°С / +115,0°С (+90,0)

FSS – температура включения вентилятора по температуре ниже t2 при выключенном компрессоре (вентилятор включится если температура станет ниже заданного значения и выключится если привесит значение плюс параметр FSd):  -50,0°С / +115,0°С (+110,0)

FSd – Дифференциал для параметров FSt и FSS: 0,1 / +90 (+4,0)

FCE – Задержка включения вентилятора после включения компрессора (должно FcF=0 или 2) в секундах: 0/255 (1)

FCd – Задержка выключения вентилятора после выключения компрессора (FcF = 0 или = 2 - что наступит первым время или FSS), в минутах: 0(кроме выключения при открытии двери)) / 1 / 255 (работает циклично с FCC)

FdE – Работа вентилятора во время разморозки: 0(выключен) / 1(работает по настройкам вентилятора) / 2(работает принудительно)

FCC - Время простоя вентилятора при только выключенном компрессоре (должно FcF = 0 или 2) в минутах: 0 / 254 /255(навсегда) (работает циклично с FCd)

Fct – Работа реле вентилятора по t1 или t2 или t3: 1 / 2 / 3

dtF – Задержка от открытии двери до включения вентилятора в минутах: 0(не отключать вентилятор) / 1 / 254 / 255(не включать вентилятор при открытой двери)

dtC – Задержка выключения компрессора с момента открытия двери в минутах: 0(сразу выключать) / 244 / 255(не выключать)

dtL - Задержка от открытии двери до выключения света в минутах: 0(не включать свет) / 1 / 254 / 255(не выключать свет при открытой двери).

Ht – Подпапка режима «Климат-контроль»

Htt – Уставка для работы обогревателя: -50,0°С / +115,0°С (0,0)

Htd – Дифференциал: 0,1 / 90,0 (4,0)

HtP – Минимальная пауза между остановкой компрессора и включение обогревателя и наоборот, в минутах: 0 (работает независимо, хоть параллельно с охлаждением) / 255

Htr – Задержка выполнения запроса на включение реле обогрева в минутах: 0 / 255

Hct - Работа реле тэна в режиме климат-контроля по t1, t2 или t3: 1 / 2 / 3

HtF – В режиме обогрев вентилятор работает: 0(нет) / 1 (да) / 2 (работает по FCF)

HdF – Задержка выключения вентилятора после отключения обогрева в минутах (если HtF = 1): 0 / 254 (255 навсегда) (после работает по параметру FCF)

ES – Папка режима энергосбережения

ESE – Разрешение работы режима энергосбережения: 0(нет) / 1(да)

ESo – Смещение уставки в режиме энергосбережения относительно основной уставки: -30,0/+30,0 (-16,0)

ESd – Дифференциал: 0,1 / 50,0 (2,0)

ESt – Единица измерения времени для режима энергосбережения: 0(часы) / 1(сутки)

ESF – Выход из режима энергосбережения через (Est): 0(не выходить из режима автоматически) / 1 / 240 (3суток)

ESA – Входить в режим энергосбережения через каждые (Est): 0 / 254 / 255 (не входить в режим автоматически) (45суток)